SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT

Inwestor: Gmina Dywity,

ul. Olsztyńska 32

11-001 Dywity

Zadanie: Wykonanie tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z indywidualnymi przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków we wsi Barkweda, gm. Dywity – drugi etap inwestycji.

Opracował:

Michał Szymanowski

Olsztyn, maj 2018r.

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA

I  ODBIORU  ROBÓT

1. Dane ogólne

1.1Adres i nazwa obiektu:

Wykonanie tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z indywidualnymi przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków we wsi Barkweda, gm. Dywity – drugi etap inwestycji..

1.2. Inwestor:

Gmina Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz z indywidualnymi przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.3

2.1 Zakres robót objętych ST:

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót.

2.2   Zakres robót objętych ST dla powyższego zadania:

- Wykonanie tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz z indywidualnymi przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków

2.3. Grupy , klasy ,kategorie wg. „ Wspólnego Słownika Zamówień”

Grupa 453 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

2.4.  Zgodność robót z dokumentacją kosztorysową i Specyfikacjami Technicznymi

1. Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

3.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy

4.  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na terenie budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z wykonaniem prac i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ponosi Wykonawca robót.

5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

6.  Ochrona przeciwpożarowa oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. "Nr 47.poz.401). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

7.  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Pracownicy produkcyjni zatrudnieni przy realizacji zamówienia muszą posiadać niezbędną wiedzę zawodową, wymagane uprawnienia do obsługi sprzętu i przeszkolenie w zakresie BHP.

8.Wymagania dotyczące maszyn i sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych".

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

9.Wymagania dotyczące materiałów

9.1. Materiały stosowane przy robotach budowlano - montażowych muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i znak CE. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być zastosowane zgodnie z dokumentacją projektową lub posiadać równoważne parametry i normy techniczne. Za wbudowane materiały odpowiada wykonawca. W przypadku stwierdzenia, że materiały nie odpowiadają wymogom, należy zabronić ich wbudowania oraz usunąć z placu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym zostaną zastosowane materiały nieposiadające świadectw potwierdzających ich odpowiednią jakość. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.

9.2 Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, póz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,póz, 881).

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

9.3 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

10. Transport

Materiały budowlane przewożone mogą być dowolnym środkiem transportu. Transport i składowanie materiałów musi odbywać się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia (np. w paletach transportowych producenta).

11.Zaplecze budowy

Wykonawca na swój koszt zabezpieczy zaplecze budowy dla swoich pracowników.

12.  Niektóre określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

12.1. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe.

12.2. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

12.3 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).

12.4 Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie
zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).

12.5 Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.

13. Warunki realizacji zadania:

a/ Wykonawca odpowiada za prawidłowa realizację robót, w tym celu winien:

- oznakować teren budowy.

- dysponować materiałami, sprzętem, maszynami i kadrą pozwalającą za zachowanie rytmiczności realizacji robót zgodnie z harmonogramem

- dysponować sprzętem do wykonania robót.

b/Prowadzić roboty wg wymagań PN i technologii.

14. Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

15.Kontrola jakości robót

- Kontrola jakości robót przeprowadzana będzie zgodnie z "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych".

- Kontrola jakości materiałów. Sprawdzenie atestów.

16.Warunki odbioru robót.

16.1. Odbiory robót należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych".

16.2. Odbiór robót ulegających zakryciu.

Polega na końcowej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości danej części robót do odbioru.

16.3. Odbiór częściowy robót.

Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia (jeśli umowa przewiduje częściową wypłatę wynagrodzenia). Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

16.4. Odbiór ostateczny robót.

Odbiór ten polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości oraz wartości.

Odbioru ostatecznego robót należy dokonać w terminie ustalonym w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów.

Odbiór ostateczny dokumentowany jest protokółem końcowym

16.5. Dokumenty do Odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

• Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła),

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

16.6. Odbiór pogwarancyjny.

Polega ona na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

17.  Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.

Cena jednostkowa będzie obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy)

- koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.),

- koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy,

- opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

18. Przepisy związane

18.1. Ustalenia ogólne

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje.

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (aktualnie obowiązujące), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wykonanie tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz z indywidualnymi przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków.

Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany tłocznej kanalizacji sanitarnej wraz z indywidualnymi przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków.

Dane szczegółowe

Planowana inwestycja, będąca grupowym systemem odprowadzenia ścieków dla wsi Bukwałd i Barkweda, jest przedsięwzięciem mającym na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej realizowanej przez Gminę Dywity.

Drugi etap inwestycji przewiduje wykonanie tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie części wsi Barkweda i włączenie do wykonanej już sieci oraz oczyszczalni ścieków. Projektowana sieć z przyłączami obejmie 12 gospodarstw domowych z indywidualnymi przepompowniami ścieków.

Nowy system oczyszczania i odprowadzania oczyszczonych ścieków zastąpi użytkowane obecnie indywidualne zbiorniki bezodpływowe. Ze względu na wiek i stan techniczny istniejących przykanalików oraz pojawiające się nieszczelności zbiorników na nieczystości, konieczna jest modernizacja systemu odprowadzania ścieków.

Wykonanie rurociągów

Całą liniową infrastrukturę podziemną należy układać bezwykopowo za pomocą przewiertu sterowanego. Przewody układać zgodnie z rysunkiem profilu, zachowując minimalne przykrycie 1,4m. Projektuje się rurociągi w następującym zakresie średnic:

- 40x5,3mm – przyłącza,

- 50x6,2mm÷90x9,8mm – sieć.

W tym celu projektuje się użycie rur w szeregu SDR 11 PN 16,  wzmocnione, wykonane z polietylenu PE100RC, o wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze brązowym (rury kanalizacyjne) o ściance min. 1,6 mm wykonana z polietylenu PE100RC (RC – Crack Resistance) oraz wewnętrzna w kolorze czarnym.

Rury powinny posiadać fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewód z miedzi o przekroju min. 1,5 mm2 pełniące funkcję detekcji rurociągu, ustalenia trasy przebiegu przewodów, awarii na sieci oraz umożliwiać lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu.

Przejście kanałem pod dnem Strugi Bukwałd i Starej Łyny należy wykonać w odcinku rury osłonowej. W tym celu należy wykonać przewiert, na głębokości min. 1,8m pod dnem cieku, zgodnie z rysunkiem profilu, rurą 110 dla rury przewodowej 50, oraz 160 dla rury przewodowej 90. Obie rury osłonowe o długości L=19,5m wykonać z rur wzmocnionych, PE100RC szeregu SDR 17 PN 10. Końcówki rur osłonowych zamknąć manszetami.

Łączenie odcinków poszczególnych rurociągów poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Zmiany kierunków przewodu tłocznego wykonać przy użyciu kształtek łukowych lub za pomocą naturalnych ugięć przewodu.

Wszystkie włączenia przyłączy do sieci ciśnieniowej wykonać za pomocą trójników – z boku w płaszczyźnie poziomej. W miejscach włączeń i przy węzłach (wg wskazań na rysunkach) stosować zasuwy, zgodnie z opisem armatury, poniżej.

Włączenie projektowanego rurociągi do istniejącej sieci na działce nr 2/5, przed istniejącą zasuwą – koniec pierwszego etapu inwestycji.

Ogólne warunki układania i montażu rur PE.

- Przewody układać przy temperaturze otoczenia 50C do 300C.

- Sposób montażu rur (przewodów) powinien zapewniać utrzymanie kierunku spadków.

- Do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki, nie wykazujące uszkodzeń, pęknięć.

- Szczególny rygor temperaturowy i czystości otoczenia, dotyczy prac przy wykonywaniu połączeń elektrooporowych.

Wykopy otwarte przewiduje się wykonać jedynie w obrębie komór roboczych – włączenia przyłączy, montażu zasuw i innej armatury, przekopów kontrolnych dla ustalenia rzeczywistych rzędnych istniejącej infrastruktury, itp. W terenach zielonych, prace te należy wykonać zdejmując wcześniej warstwę ziemi urodzajnej, a po zakończeniu robót odtworzyć stan dotychczasowy.

Po wykonaniu prac rurociągi poddać próbie ciśnieniowej.

ARMATURA NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

Zasuwy odcinające.

Przewiduje się montaż zasuw odcinających na włączeniach przyłączy do sieci i w obrębie węzłów, wg załączonych rysunków, zasuwy należy lokalizować jak najbliżej węzłów.

Projektuje się zasuwę do ścieków o następujących wymaganiach:

- ciśnienie PN10,

- wewnętrzny przelot gładki, bez gniazda,

- kadłub, pokrywa i klin wykonany z żeliwa,

- guma NBR,

- klin całkowicie zwulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie,

- trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem,

- uszczelnienie wrzeciona o-ring min. 2 szt.,

- pokrycie antykorozyjne żywicą epoksydową, warstwą o grubości min. 250 mikrometrów.

Trzpienie zasuw zakończyć w ulicznych skrzynkach żeliwnych spełniających następujące wymagania:

- skrzynki rodzaju B, wykonane zgodnie z normą PN-M-74081,

- klucze teleskopowe, trzpień wykonany ze stali ocynkowanej w osłonie z prostej rury PVC lub PE,

- sprzęgło i kaptur wykonane z żeliwa,

- tabliczki znamionowe, brązowe, oznaczenie armatury zgodnie z normą PN-86/B-09700.

Po wykonaniu sieci, zasuwy muszą być zamknięte jeżeli:

- zlokalizowane są na odgałęzieniach, do których nie będzie przyłączony żaden odbiorca,

- odgałęzienie bądź przyłącze nie będzie czasowo używane.

Zawory płucząco-spustowe.

W miejscach wskazanych na rysunkach projektuje się dwie kolumny płucząco-spustowe w celu wykonania ewentualnych prac czyszczących w trakcie eksploatacji i konserwacji sieci. Kolumna w obudowie powinna być wyposażona w szybkozłącze do stojaka hydrantowego o funkcji płucząco-spustowej umożliwiająca płukanie w dowolnym kierunku, spełniająca warunki pełnej obsługi z powierzchni terenu. Spust ścieków i płukanie sieci realizowane będzie przy użyciu sprężarki i wozu asenizacyjnego.

Szybkozłącze powinno być połączone kołnierzowo na obu końcach z doziemnymi zasuwami nożowymi o średnicy nominalnej rurociągu tłocznego, na którym będzie montowana kolumna, wg poniższego schematu (rys. nr 1). Szybkozłącze wraz z zainstalowaną na nim armaturą zabezpieczone jest w gruncie osłoną rurową o średnicy 300 mm.

| Rys. 1 | Rys. 2 |
| --- | --- |

Szybkozłącze z gniazdem DN80 powinno umożliwiać przezbrajanie urządzenia w zależności od funkcji którą ma pełnić na rurociągu tłocznym i służyć do zainstalowania:

- zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego,

- stojaka hydrantowego o funkcji płucząco-spustowej,

- zaślepki serwisowej,

Cała kolumna hydrauliczna wraz z wrzecionami zasuw, w części przypowierzchniowej, chroniona jest niepowiązaną konstrukcyjnie obudową. Obudowę stanowi studnia wykonana z jednego kręgu betonowego o średnicy wewnętrznej Dn1000, z włazem z żeliwa sferoidalnego na zawiasie, wyposażonym w zamknięcie zatrzaskowe. Należy zamontować włazy Dn600 klasy D400 – z uwagi na montaż kolumny w ciągach komunikacyjnych. Studnia żelbetowa (bez dna – zgodnie z rysunkiem nr 2), powinna zostać oparta na zagęszczonej podbudowie, wykonanej wokół kolumny płucząco-spustowej.

Studnie zaprojektowano z elementów betonowych i żelbetowych wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 wg normy PN-EN 206-1, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 4%, mrozoodpornego F-150.

Między osłoną rurową, a obudową zewnętrzną przewidziano zasypkę żwirową.

Na potrzeby eksploatacji należy zakupić także dwa stojaki hydrantowe do płukania sieci i przekazać je dysponentowi sieci.

INDYWIDUALNE PRZYKANALIKI I PRZEPOMPOWNIE PRZYDOMOWE.

W miarę możliwości technicznych projektuje się wstawienie przepompowni przydomowych na trasie istniejących przykanalików, przed zbiornikami na nieczystości płynne. W części instalacji, z uwagi na brak odpowiedniego miejsca, lokalizuje się przepompownie w miejscu przewidzianych do likwidacji szamb lub całkowicie poza obszarem istniejących przyłączy.

Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań w celu odszukania istniejących przykanalików i zbiorników szczelnych na tych przyłączach, tak aby wstawić projektowaną przepompownię i przyłączyć istniejący kanał odprowadzający ścieki z budynku. Jedynie w przypadku kiedy budynki nie posiadają przyłączy lub istniejące przykanaliki są w bardzo złym stanie technicznym, należy posadowić przepompownię zgodnie z projektem i warunkami terenowymi, a doprowadzenie ścieków z obiektu do przepompowni, nowym przykanalikiem, jest obowiązkiem użytkownika.

Zewnętrzna instalacja kanalizacyjna.

Przykanalik doprowadzający ścieki do przepompowni jest zewnętrzną instalacją kanalizacyjną i jest poza zakresem opracowania projektu. Za stan techniczny przykanalika pomiędzy budynkiem i przepompownią odpowiada użytkownik i jest zobowiązany  dostosować instalację kanalizacyjną w i poza budynkiem tak, aby ścieki doprowadzić do przepompowni.

Podłączone istniejących, ale niesprawnych instalacji kanalizacyjnych do sieci zbiorczej, może powodować wydostawanie się odorów wewnątrz obiektów. Dlatego instalacje przewidziane do podłączenia muszą być poprawnie wykonane, posiadać szczelne i zasyfonowane odpływy, a cała instalacja wentylowana wywiewkami kanalizacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach, zgodnie z normą PN-92/B-01707.

Niedopuszczalne jest włączanie do kanałów sanitarnych rurociągów wód opadowych i drenażowych.

Zewnętrzna instalacja elektryczna.

Przyszły użytkownik jest zobowiązany wykonać zasilenie przepompowni z wewnętrznej, zalicznikowej instalacji elektrycznej.

Dobór urządzenia.

Przewiduje się zamontować pompownie przydomowe w zbiorniku z tworzywa sztucznego (PE) o średnicy  800 mm. W komorze  pompowni o głębokości 2,5 m zamontowana będzie jedna pompa wyporowa z rozdrabniarką o wyd. Q = 0,7 l/s i mocy 1,1 kW.

Wyposażenie każdej pompowni stanowić będzie kompletny zestaw składający się z 1 pompy wyporowej z rozdrabniaczem oraz kompletnym sterowaniem. Instalacja hydrauliczna w studzience pompowej składa się z:

- zaworu odcinającego,

- zwrotnego,

- zaworu bezpieczeństwa.

Wyposażenie studzienki pompowej jest oparte na pompie w wersji ze stali kwasoodpornej oraz instalacji z polipropylenu.

Parametry pracy pompy

Q = 0,7 l/s   przy H = 0,55 MPa,      N = 1,1 kW,     U = 400 V  lub  230 V

Przy braku zasilania energetycznego oraz założeniu normalnego odpływu ścieków z gospodarstwa pojemność akumulacyjna studzienek pompowych (ok. 350450 l) zapewnia ich odbiór przez czas około 1 doby.

Automatyka sterująca.

Automatyka sterująca składa się z następujących elementów:

- czujników poziomu z kablami sterującymi dł. 10 lub 15 m – szt. 3

Nr 1 - zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem i załączanie sygnalizacji alarmowej Nr 2 - załączanie i wyłączanie pompy w zależności od poziomu ścieków w studzience

Nr 3 - załączanie pompy oraz sygnalizacji alarmowej po osiągnięciu przez ścieki poziomu awaryjnego w studzience pompowej

- skrzynki automatyki sterującej przeznaczonej do sterowania pojedynczej studzienki pompowej.

Skrzynki automatyki sterującej montować na ścianach budynków. W przypadku gdy odległość pompowni od budynku przekracza 11 m skrzynkę montować na słupkach w pobliżu pompowni. Kable sterujące do łączników pływakowych i kabel zasilający pompy mogą być prowadzone wspólnie w jednej rurce elektroinstalacyjnej o minimalnej średnicy 75 mm. Automatykę przepompowni, w skrzynce zasilającej wyposażyć w licznik czasu pracy pompy.

ROBOTY ZIEMNE.

Całą liniową infrastrukturę podziemną należy układać bezwykopowo za pomocą przewiertu sterowanego. Wykopy otwarte przewiduje się wykonać jedynie w obrębie komór roboczych – włączenia przyłączy, montażu zasuw i innej armatury, przekopów kontrolnych dla ustalenia rzeczywistych rzędnych istniejącej infrastruktury, itp. W miejscach tych wykopy wykonywać mechanicznie na odkład oraz ręcznie w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem, z pionowym zabezpieczeniem ścian wykopów wg PN-B-10736, BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP.

Napotkane w trakcie robót uzbrojenie niezinwentaryzowane należy zabezpieczyć oraz powiadomić odpowiednie instytucje. Uzbrojenie oznakować typowymi tabliczkami informacyjnymi, które należy umocować trwale w widocznym miejscu.

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne.

- Przejścia przez drogi.

Przejście kanału rurociągu tłocznego w obrębie pasa drogowego dróg powiatowych wykonuje się przewiertem sterowanym (jak dla całości inwestycji), rurociągiem o konstrukcji dwuwarstwowej, wzmocnionej spełniającej warunki rury osłonowej.

Jedynie miejscowo przewiduje się wykonanie wykopów otwartych na umieszczenie armatury lub zlokalizowanie komory roboczej na działkach będących pasem drogowym, jednak bez nawierzchni utwardzonej.

W pasie drogowym o nawierzchni asfaltowej wszystkie roboty należy wykonać bezrozkopowo. Przejścia bez naruszania warstw konstrukcyjnych podbudowy drogi utwardzonej wykonać na głębokości min. 1,6m pod nawierzchnią asfaltu, zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji PSD w Olsztynie.

W przypadku konieczności wykonania rozkopów w innych nawierzchniach dróg (nie asfaltowych), także dróg gminnych i innych ciągów komunikacyjnych o nawierzchni utwardzonej (brukowanej, żwirowej, z płyt betonowych), po wykonaniu robót sanitarnych teren należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego, odtworzyć pierwotną nawierzchnię z wykonaniem odpowiedniej podbudowy i zagęszczenia warstw konstrukcyjnych.

Przewody przebiegające pod drogami, nie powinny zmniejszać stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni drogi, a także naruszać skrajni drogi.

Po wykonaniu kanalizacji naprawić ewentualne uszkodzone chodniki – w miejscach przejezdnych, posadowić je na podbudowie z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 15 cm oraz podsypce cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. W miejscach nieprzejezdnych (ruch pieszy) nawierzchnię chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm posadowić na podłożu gruntowym i 5 cm podsypce piaskowej.

- Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem nawierzchni drogowych wykonać pomiary stopnia zagęszczenia zasypki w obecności wykonawcy robót drogowych i Inspektora Nadzoru tych robót.

- Prowadzenie rurociągów we wszystkich zaprojektowanych rurach osłonowych wykonać przy użyciu płóz oraz zabezpieczyć manszetami po obu stronach rury osłonowej, zgodnie z załączonym rysunkiem. Dla rur PE należy zastosować płozy z PE HD z rolkami i z zamkiem nylonowym, bez elementów metalowych, np. typ BR prod. Integra, dla rur z PVC płozy z PE HD z rolkami i z zamkiem ze stali kwasoodpornej, ocynkowanej np. typ R.

- Przejścia pod ciekami wodnymi.

Projektuje się dwa przejścia pod ciekami – Strugą Bukwałd i Starą Łyną – na podstawie uzyskanej decyzji pozwolenie wodnoprawne. Przejście kanału należy wykonać w rurze osłonowej przewiertem na głębokości min. 1,8m pod dnem cieku. Końcówki rury osłonowej należy zamknąć manszetami.

- Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną.

Przy realizacji robót w miejscach spodziewanych skrzyżowań kanalizacji sanitarnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia przed uszkodzeniem. Przy wykonywaniu prac w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy zachować szczególną ostrożność oraz roboty wykonywać ręcznie. Zastrzega się możliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniesione na mapie lub jego rzędna nie została określona. Po wykonaniu przejść kanalizacji w rejonach istniejącego uzbrojenia terenu, zasypać wykopy z zagęszczeniem gruntu.

- kable energetyczne, telekomunikacyjne – zabezpieczyć osłonami rurowymi dzielonymi typu AROT o takiej długości, aby odległość końca rury osłonowej od przewodu kanalizacyjnego, mierzona prostopadle do osi rury kanalizacyjnej wynosiła nie mniej niż 1,0 m;

- sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – przystąpienie do robót zgłosić do właściciela sieci. Przyjmuje się, że bezpieczna odległość pomiędzy ścianami zewnętrznymi przecinających się rurociągów wynosi 20cm. W przypadku bezpośredniej kolizji lub większego zbliżenia niż 20cm do istniejącego wodociągu, należy odkopać część rurociągu wody i go obniżyć. Ewentualną konieczność wykonania dodatkowego zabezpieczenia skrzyżowań należy uzgodnić z inspektorem nadzoru po wykonaniu wykopów w rejonie kolizji.

Odbiory i próba szczelności.

Próba szczelności dla sieci ciśnieniowej może być wykonania odcinkowo pomiędzy węzłami i strefowymi zasuwami odcinającymi na sieci. Musi ona jednak obejmować całość sieci i należy ją wykonać na ciśnienie 1,6 MPa.

Uruchomienia przepompowni powinien dokonać uprawniony serwis. Dokonanie tych czynności powinno być potwierdzone odpowiednim protokołem i podbiciem kart gwarancyjnych urządzeń.

Uwagi dotyczące robót ziemnych.

Wykopy wykonywać mechanicznie na odkład oraz ręcznie w miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia.

Wszystkie roboty ziemne prowadzić przy odpowiednim zabezpieczeniu, nie tylko samych wykopów, ale także sąsiadujących obiektów budowlanych. W każdym takim przypadku (w miejscach punktowych rozkopów na komory robocze, miejscach włączeń do sieci, montażu zasuw oraz przepompowni, itp.), należy odtworzyć zniszczone nawierzchnie oraz przywrócić pierwotny stan zagospodarowania terenu.

Roboty ziemne wymagające wykonania rury osłonowej pod Starą Łyną oraz wykonanie komory roboczej na potrzeby łączenia rurociągów w obrębie w/w cieku, będą wymagały użycia igłofiltrów dla czasowego obniżenia zwierciadła wody gruntowej.

W czasie wykonywania robót ziemnych i montażowych należy chronić znaki geodezyjne.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu należy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej.

Roboty montażowe.

Rury należy ułożyć wzdłuż całej trasy przyłączy kanalizacji sanitarnej w pasie roboczym . Przy wykonywaniu robót montażowych należy zachować szczególną ostrożność, zwracając uwagę na bezwzględne przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów BHP.

Zamontowane przewody przyłącza kanalizacji sanitarnej sprawdzić pod względem szczelności złączy.

Uwagi końcowe.

Podczas wykonywania robót budowlanych należy zapewnić ciągłość odbioru ścieków w momencie przekładania kanałów starych na nowe. Należy to realizować poprzez przepompowywanie napływających ścieków tymczasowymi rurociągami do istniejących zbiorników bezodpływowych lub podstawienie wozu asenizacyjnego. Ponadto zaleca się przyjęcie takiego harmonogramu robót, aby w momencie przebudowy istniejących przykanalików z poszczególnych obiektów, możliwe było bezpośrednie przyłączanie do nowej, pracującej już sieci kanalizacji sanitarnej. Z tego względu, w pierwszej kolejności należy wykonać roboty montażowe oraz uruchomienie wszystkich urządzeń oczyszczalni ścieków, przepompowni i sieci nie kolidujących z istniejącą infrastrukturą.

- Zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej istniejącego zagospodarowania terenu oraz stanu obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanych prac, przed przystąpieniem do robót ziemnych.

- Sugeruje się aby rozpocząć wykonywanie robót od wykonania i montażu urządzeń przepompowni oraz sieci niekolidujących z istniejącymi przykanalikami będącymi w eksploatacji. Proponuje się rozpoczęcie przebudowy istniejących przyłączy i przyłączania poszczególnych obiektów dopiero w momencie gotowości do przyjęcia ścieków i możliwości ich odprowadzenia.

- We wskazanym pasie przewidzianych robót ziemnych, przed przystąpieniem do realizacji inwestycji należy zinwentaryzować roślinność, gdyż istniejące i wskazane na mapie krzewy i samosiejki drzew mogą urosnąć do rozmiarów, na usunięcie których będzie wymagana decyzja. W takim przypadku przed przystąpieniem do realizacji Inwestor jest zobowiązany uzyskać decyzję na wycinkę.

- Drzewa, na których usunięcie wymagane jest stosowne zezwolenie należy omijać przy prowadzeniu robót ziemnych. Elementów infrastruktury nie lokalizować bliżej niż 1,5m od pni istniejących drzew.

- Teren wykopów oznakować i zabezpieczyć przed osobami postronnymi.

- Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta. Po wykonaniu robót wykonawca jest zobowiązany przekazać użytkownikowi obiektu rysunek powykonawczy z przebiegiem instalacji (zalecane jest także wykonanie dokumentacji fotograficznej przed zakryciem).

- Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o niegorszych parametrach niż zaprojektowane. Zmiana proponowanych materiałów i urządzeń wymaga sprawdzenia ich parametrów technicznych, użytkowych i sprawdzenia warunków hydraulicznych instalacji.

Odbiory robót

Odbiory międzyoperacyjne – odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:

- przebieg tras,

- szczelność połączeń,

- sposób prowadzenia przewodów,

Odbiór końcowy:

Przy odbiorze należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności.

Przepisy  związane z wykonaniem robót

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, z późniejszymi zmianami),

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt nr 9. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunki montażu podane przez producentów zastosowanych urządzeń i materiałów,

- Obowiązującymi wytycznymi Polskich Norm, przepisami BHP, P.Poż i Sanepid.