Załącznik Nr 17a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 
Nr 1430N w Różnowie.

Szczegółowe rozwiązania budowlane należy wykonać  w oparciu o projekt budowlany opracowany przez PROJEKTel Sławomir Grajewski, ul. Olsztyńska 20f, 11-001 Dywity.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się:

- budowę nowych latarni oświetleniowych – 26 szt.,

- przebudowę istniejącej szafki oświetleniowej

- budowę sieci kablowej – oświetleniowej,

- powiązanie projektowanej sieci oświetleniowej z istniejącą poprzez szafki podziałowe.

Projektowana inwestycja nie narusza interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Obszar oddziaływania inwestycji nie wykracza poza działki, na której prowadzona jest inwestycja tj. nr  278/2, 502, 605 obręb 16 - Różnowo.

Opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Różnowo wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N. W pasie drogowym usytuowana jest energetyczna infrastruktura podziemna i nadziemna, podziemna siec wodociągowa, podziemna i naziemna sieć telekomunikacyjna
oraz kanalizacja sanitarna i deszczowa. Na przedmiotowym obszarze występuje zieleń niska – zieleńce i krzewy oraz wysoka – drzewa.

Rozwiązania projektowe

Zasilenie elektroenergetyczne

Zasilenie instalacji oświetlenia przewiduje się z istniejącego przyłącza do istniejącej szafki oświetlenia ulicznego, znajdującej się w połowie nieoświetlonego odcinka ścieżki pieszo – rowerowej i drogi powiatowej. Należy rozbudować szafkę dostawiając skrzynkę wyposażoną w trzy rozłączniko bezpieczniki RBK 00 i zabezpieczenia projektowanych obwodów oświetleniowych. Obecna szafka posiada dwa odpływy i oba są wykorzystane. Na potrzeby oświetlenia przewidziano dwa dodatkowe odpływy 3-j fazowe wykonane kablami YAKY 4x25 mm2, które oprócz zasilenia przewidywanych do montażu opraw oświetleniowych zapewnią rezerwowanie sąsiednich linii oświetlenia ulicznego poprzez wprowadzenie kabli do skrajnych latarni i pozostawieniu jako rezerwa z podziałem sieci.

W zaprojektowanych latarniach zamontować należy tabliczkę słupową (lub zaciski IZK) 
do podłączenia linii kablowej i zabezpieczenia oraz zasilenia oprawy oświetleniowej 
na w/w słupie. Równolegle z kablem prowadzić należy bednarkę uziemiającą Fe/Zn 20x3mm.

Szafka oświetleniowa

Istniejącą szafkę oświetleniową należy rozbudować o dodatkową skrzynkę z trzema rozłączniko  bezpiecznikami. Skrzynkę należy dopasować wizualnie i gabarytowo 
do istniejącej szafki oświetleniowej.

Latarnie oświetleniowe

Przewidziano oświetlenie ścieżki pieszo – rowerowej latarniami na bazie słupów SAL 10-2W oksydowanymi na kolor grafitowy (analogicznie jak istniejące słupy) z dwiema wnękami umożliwiającymi zamontowanie oprócz listwy zaciskowej z zabezpieczeniem systemu ściemniania), zamontowanymi na betonowych dedykowanych fundamentach z oprawami ISKRA LED 36W 3500K (dostosowane wizualnie do rozbudowanej części oświetlenia tej samej ścieżki), przystosowane do systemu ściemniania i zamontowanymi na dostosowanych do systemu ściemniania wysięgnikach przystosowanych do wbudowania w nie opraw ISKRA LED 36W 3500K.

We wnękach słupowych zamontować należy tabliczki typu np. ROSA z listwą zaciskową umożliwiającą podłączenie min dwóch kabli 35 i podstawą bezpiecznikową na bezpieczniki instalacyjne topikowe i wkładki Wts 2A. Listwę bezpiecznikową należy osłonić 
przed dotykiem za pomocą płyty przeźroczystej z tworzywa sztucznego. Podłączenie pomiędzy tabliczką a oprawą wykonać należy przewodem YDY 3x1,5mm2. Alternatywnie zastosować można izolowane złącza kablowe IZK lub tabliczki innych producentów.

W obrębie ulicy, w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym, należy zastosować latarnie składające się ze słupów aluminiowych stożkowych o przekroju kołowym 
i wysokości 7m zamontowanych na fundamentach prefabrykowanych dedykowanych 
przez producenta.

Latarnie nr L-22 i L-23 wyposażyć należy w zawias przy podstawie umożliwiający obsługę 
z poziomu terenu.

Kable oświetleniowe

Kable oświetleniowe należy układać w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodetę. Powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp.

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC.

Na całej długości kable należy układać w rurach osłonowych DVR 50 lub równoważnych, 
które należy układać w gruncie na głębokości 0,7m z dokładnością do ± 5 cm.  Na warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego. Wzdłuż całej trasy nad kablem, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru niebieskiego o szerokości 20 cm.

Rury osłonowe i przepusty należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, wykonywać należy przepusty kablowe z rur SRS 75 wykonywane metodą przecisku lub w przypadku nawierzchni rozbieralnej lub szutrowej metodą przekopu połówkowego.

Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien być osłonięty rurą DVR 75 
i powinien posiadać oznaczniki indentyfikacyjne.

Przy latarniach i  przepustach kablowych zostawić należy 0,5 metrowe zapasy eksploatacyjne kabla z każdej strony.

Układanie przepustów kablowych

Przepusty kablowe należy wykonać z rur PCW Arot typu SRS 110, pod drogami. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście ułożony powinien być tylko jeden kabel.

Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie, mierzona do górnej powierzchni rury, powinna wynosić co najmniej 100cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej 
do ruchu oraz min. 30 cm poniżej podbudowy drogi.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny być uszczelnione nasmołowanymi matami. Sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

Uziemienia

Zaciski PE należy uziemić. Wypadkowa oporność wszystkich uziomów R≤10Ω. Uziom wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej Fe 30x3 mm ułożonej wzdłuż linii kablowej 10 cm na kablem.

Połączenie uziemionego słupa z tabliczką zaciskową wykonać przewodem LY 16mm2. Połączenie bednarki stalowej z zaciskami należy wykonać śrubą o średnicy co najmniej 10mm. W przypadku uzyskania niewystarczającej oporności, uziom rozbudować prętami o średnicy 20mm i długości 12m.

Ochrona od porażeń

Przyjętym systemem ochronnym jest samoczynne wyłączenie zasilania, Instalacja oświetlenia ulicznego pracuje w układzie TN C-S. Wszystkie części przewodzące dostępne i obce łączyć należy z przewodem ochronnym PE lub ochronno – neutralnym PEN.

Pozostałe wymagania stawiane Wykonawcy

- Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca, w którym będzie zapewnione zaplecze budowy 
oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości, z której będzie korzystał. Zamawiający 
na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.

- Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych 
z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi,  w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg i ścieżki. 
W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi.  Jedocześnie należy uzyskać odbiór pasa drogowego od zarządcy drogi przed złożeniem operatu kolaudacyjnego. W/w protokół stanowić będzie jeden z elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia.

- Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych 
oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych 
do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.

- Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego.

- Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren robót zgodnie 
ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1¬4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z późn. zm.) zgodnie 
z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym 
przez Wykonawcę.

- Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, 
od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń 
i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na- i w obrębie budowy, 
jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy.

- Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie drzew.

- Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego.

- Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SIWZ, 
w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały 
i urzędzie wyspecyfikowane w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej.

- W przypadku, gdy w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów 
lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty 
lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić 
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, 
to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. 
W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie 
a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń 
pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały 
lub urządzenia, które one zastępują.

- Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone 
przez zamawiającego.

- Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Udowodnienie równoważności leży po stronie wykonawcy. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to dla materiałów taki sam wymiar, schemat budowy, materiały użyte do wykonania/produkcji, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji. Przepisy art. 30 ustawy Pzp w powyższym zakresie stosuje się odpowiednio. Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone 
w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. W przypadku, 
gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.

- Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości 
i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych 
przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji 
od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

- Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych 
i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych 
oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami 
oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, 
że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty.

- W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych 
na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.

- Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na której prowadzone będą roboty związane z budową. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził roboty budowlane w sposób umożliwiający ciągły dojazd mieszkańców do ich posesji zgodnie 
z opracowanym i uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się 
z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia celem uzyskania informacji co do trudności 
i innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy budowy 
przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania 
przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia.  Udział w wizji lokalnej jest zalecany 
ale nie jest obowiązkowy.